## Лист1
Акт
о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
Город Абакан " " _______________ 201 __ г.
Комиссия в составе представителей:
строительно-монтажной организации_______________________________________,
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
технического надзора заказчика___________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
эксплуатационной организации ____________________________________________
наименование организации, должность,
_________________________________________________________________________
фамилия, и.о.)
составили настоящий акт о проведении пневматического испытания на
прочность и герметичность участка напорного трубопровода _______________
____________________________________________________________________
(наименование объекта и номера пикетов на его границах)
Длина трубопровода _______ м, материал труб ___________ , диаметр труб
_______ мм, материал стыков _______
Величина внутреннего расчетного давления в трубопроводе Рр равна
_________ МПа ( _____кгс/см2).
Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до
________ МПа ( ______ кгс/см2) и поддерживалось в течение 30 мин.
Нарушений целостности трубопровода не обнаружено. После этого давление в
трубопроводе было снижено до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и под этим
давлением трубопровод был выдержан в течение 24 ч.
После окончания выдержки трубопровода в нем было установлено
начальное испытательное давление Рн = 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). Этому
давлению соответствует показание подключенного жидкостного манометра Рн =
_________ мм вод.ст (или в мм кер.ст. - при заполнении манометра
керосином).
Время начала испытания ___ ч ____ мин, начальное барометрическое
б
давление Р = _____ мм рт.ст. Под этим давлением трубопровод был испытан
н
в течение _____ ч. По истечении этого времени было замерено конечное
испытательное давление в трубопроводе Рк = ____ мм вод.ст. ( ___ мм кер.
б
ст.). При этом конечное барометрическое давление Р = ____ мм рт. ст.
к
Фактическая величина снижения давления в трубопроводе
б б
Р = гамма (Р - Р ) + 13,6 (Р - Р ) = _________ мм вод. ст.,
н к н н
что менее допустимой табл.6* величины падения давления ( гамма = 1 для
воды и гамма= 0,87 для керосина).
Решение комиссии
Трубопровод признается выдержавшим пневматическое испытание на прочность и герметичность.
Представитель строительно-монтажной организации __________________
(подпись)
Представитель технического надзора заказчика __________________
(подпись)
Представитель эксплуатационной организации __________________
(подпись)